Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wydział Nauk Technicznych
Kierunek: Informatyka

System monitoringu serwerów „ServerMonitor”

(Server Monitoring System “ServerMonitor”)

Autor: Konrad Komada
Nr albumu: 6532
Promotor: dr Beata Pańczyk

Oświadczenie kierującego pracą.

Oświadczam, iż niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego.

………………………..                                                                         ....................................

(data)	 	(podpis)

Oświadczenie autora pracy

Świadomy odpowiedzialności prawnej oświadczam, iż niniejsza praca dyplomowa została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej podmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.

Ponadto oświadczam, iż niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną.

………………………..                                                                         ....................................

(data)		 (podpis)

Spis treści

1.	Wstęp	3

2.	Technologie i narzędzia	15

3.	Projekt systemu	18

3.1.	Założenia systemu	18

3.2.	Specyfikacja wymagań funkcjonalnych	21

3.3.	Specyfikacja wymagań niefunkcjonalnych	21

3.4.	Projekt struktury systemu	22

3.4.1.	Część skryptowa	22

3.4.2.	Część aplikacyjna „ServerMonitor”	23

3.5.	Projekt interfejsu graficznego	23

3.5.1.	Interfejs	24

4.	Realizacja systemu	26

4.1.	Implementacja	26

4.2.	Testowanie programu	53

4.3.	Instrukcja instalacji programu	55

4.4.	Bezpieczeństwo systemu	55

5.	Wnioski	57

6.	Bibliografia	58

7.	Spis rysunków	60

8.	Spis listingów	61

# Wstęp

Temat dotyczący systemu wsparcia monitorowania i utrzymania serwerów jest bardzo szerokim zagadnieniem, obejmującym swoim zakresem wiele kwestii w skład, których mogłyby wejść:

- bazodanowe systemy wspierające zarządzanie infrastrukturą i oprogramowaniem w centrach przetwarzania danych,

- systemy obsługi i katalogowania zgłoszeń awarii i incydentów,

- systemy zbierające i przetwarzające informacje o stanie monitorowanych parametrów serwerów,

- systemy typu ticket dla centrów pomocy (helpdesk), itp. (Rysunek 1.1).

Rysunek 1.1 – system typu ticket – HelpSpot.

Jednakże powyższe przykłady, to przykłady oprogramowania integrującego pracę administratorów i pomagające zarządzać incydentami w sposób bardziej zorganizowany. Systemy tego typu pozwalają koordynować pracę administratorów, wydajnie kierować takim zespołem, mierzyć wydajność pracy administratorów, a co za tym idzie zapewnić optymalizację kosztów zatrudnienia i optymalizację kosztów przedsięwzięcia jakim jest centrum przetwarzania danych.

Rysunek 1.2 – system wykresów – Observium.

Dla samych administratorów oprogramowanie takie mimo, że jest bardzo przydatne a nawet niezbędne, to jednak samo w sobie nie zaspokaja ich najważniejszych potrzeb dotyczących szybkiego pozyskiwania informacji awariach, które właśnie miały miejsce, o potencjalnych awariach, zdarzeniach, które mogą pojawić się wkrótce, jeśli nie zostaną podjęte działania zaradcze, oraz o takich, które trwają niezauważone, i których skutki nie powodują oczywistych zmian na wykresach parametrów systemu (Rysunek 1.2). Bez względu na rodzaj awarii, wszystkie awarie należy niezwłocznie usunąć tuż po ich wykryciu, zanim powstaną większe szkody lub straty. Im wcześniej awaria zostanie zauważona, tym jej skutki będą mniejsze.

W związku z powyższym i z myślą o usprawnieniu pracy administratorów w obszarze wykrywania awarii, incydentów oraz zbierania informacji dotyczących zagrożeń, jak również w celu automatycznego powiadomienia administratora o tego typu sytuacjach, niniejsza praca będzie dotyczyła systemu, który w założeniu ma być odpowiedzią na nakreśloną potrzebę.

W celu zapewnienia prawidłowego działania serwera i oprogramowania na nim działającego, każdy serwer musi być monitorowany. Zakres monitorowania serwera uwarunkowany jest wieloma czynnikami. Do tych czynników należą:

- potrzeby klienta,

- polityka firmy,

- możliwości inwestycyjne,

- opłacalność,

- wiedza administratorów,

- ilość serwerów przypadająca na jednego administratora.

Ten ostatni punkt jest tutaj bardzo istotny. Jeden administrator może monitorować jednocześnie kilka dużych serwerów i wykonywać wszelkie prace związane z ich obsługą bezpośrednio. Robi to między innymi poprzez obserwację i analizę parametrów serwera rysowanych w czasie rzeczywistym na wykresach (Rysunek 1.2).

Wykresy parametrów serwera mogą przedstawiać różne dane w zależności od funkcji serwera jakie pełni. Najważniejsze i najczęściej spotykane to:

- Wykorzystanie łącza (transfer);

- Czas odpowiedzi na komunikaty kontrolne ICMP – ping (serwery dostępowe, www, poczta, ftp, routery, proxy, zapory ogniowe – firewalls);

- Obciążenie dysku (macierze dyskowe, NFS);

- Ilość procesów na serwerze;

- Średnie obciążenie CPU – LOAD;

- Chwilowe obciążenie CPU mierzone w procentach;

- Ilość zajętej pamięci RAM w procentach;

- Ilość użytej pamięci wirtualnej SWAP (w megabajtach);

- Ilość procesów w stanie R (uruchomionych lub oczekujących na uruchomienie);

- Procent zajętości głównego systemu plików „/”;

- Procent zajętości innych zamontowanych systemów plików takich jak „/home”;

- Temperatury poszczególnych dysków (macierze dyskowe, NFS);

- Temperatura CPU (zbiorcza oraz dotycząca poszczególnych rdzeni/procesorów);

Istnieje możliwość monitorowania stanu kilku serwerów bezpośrednio (bez użycia dodatkowych systemów wsparcia). Do tego celu używa się standardowych narzędzi systemowych oraz korzysta się z interfejsów informacyjnych monitorowanych aplikacji np.: Apache – server-status (Rysunek 1.3). Można korzystać ze standardowych aplikacji dostępnych w środowiskach serwerowych Unix/Linux takich jak: top, htop (Rysunek 1.4), du, df, iostat, trafshow, iftop, dmesg, tmux, screen oraz poprzez monitoring dzienników systemowych – logów, parametrów systemów pozyskanych z „proc/procfs” (systemu plików procesów), „sys/sysfs” (wirtualny system plików dostarczony przez jądro Linux), „sysctl” (interfejs monitorowania i dokonywania zmian w parametrów pracy systemów uniksowych z rodziny BSD) .

Rysunek 1.3 – monitoring serwera www – Apache Serwer Status

Tego typu podejście do bezpośredniego monitorowania serwerów jest możliwe tylko w przypadku ograniczonej ich liczby od kilku do kilkunastu sztuk. W przypadku większej ilości serwerów niż kilka sztuk w centrach przetwarzania danych, takie działania są już zwyczajnie niemożliwe, ze względu na ograniczenia ludzkiej percepcji. Jeden człowiek nie jest w stanie skutecznie monitorować i reagować na zdarzenia jeśli występują one zbyt często oraz dotyczą kilku systemów/serwerów jednocześnie. Nie jest też w stanie skutecznie obserwować więcej niż kilka serwerów (Rysunek 1.5). Dlatego też chcąc zwiększyć wydajność oraz zmniejszyć czas niedostępności usług/serwerów podczas awarii, należy zautomatyzować znaczną część standardowych działań. Działania automatyzuje się po to aby administrator mógł efektywniej obsługiwać awarie i zagrożenia kiedy wystąpią lub jeszcze zanim się pojawią.

Rysunek 1.4 – monitoring obciążenia CPU – Htop.

Jeśli nastąpi awaria, administrator musi być osobą, która jako pierwsza zostanie o takiej awarii powiadomiona. Powiadomienie takie jest realizowane poprzez dedykowany do tego celu system monitorujący. System, o którym mowa będzie tematem niniejszej pracy.

Większość centrów przetwarzania danych, tworzy systemy monitoringu, na swój własny użytek, gdyż muszą być one „uszyte na miarę” oraz muszą zostać wdrożone do konkretnych, często bardzo specyficznych zastosowań.

Rysunek 1.5 – konsolowy monitoring wielu zasobów/serwerów jednocześnie – Tmux.

Systemy tego typu zgodnie z nomenklaturą ITIL [1], możemy podzielić na reaktywne i pro-aktywne. Mówiąc obrazowo, systemem wspierającym reaktywny monitoring serwerów będą popularne wykresy przedstawiające aktualne parametry pracy serwerów (Rysunek 1.2).

W przypadku wystąpienia anomalii na wykresach, często nie wiadomo, czy anomalia pochodzi ze środowiska serwera i jest związana z awarią sprzętu lub oprogramowania, czy pochodzi z zewnątrz (atak na serwer), czy też jest związana ze specyficznym zachowaniem klientów, które może wywołać awarię lub być normalną sytuacją  (np. większy ruch/obciążenie usług w związku z jakąś kampanią informacyjną w mass-mediach).

Administrator widząc anomalię na wykresach, musi podjąć działania sprawdzające  jej przyczynę a następnie określić, czy potrzebne są jakieś działania zaradcze. W związku z tym, są to w większości przypadków działania reaktywne. Działania reaktywne to takie, które są reakcją na zdarzenie, jakim jest anomalia zaobserwowania w systemie (np.: na wykresach obrazujących stan serwera/usługi). W szczególnych przypadkach działanie tego typu można zaklasyfikować jako pro-aktywne. Dzieje się tak kiedy zostanie zaobserwowana anomalia, która potencjalnie, w wyniku eskalacji, może doprowadzić do przeciążenia serwera lub do jego awarii.

Administrator obserwując wykresy, widząc tego typu anomalie, w większości przypadków działa reaktywnie. Wykresy same w sobie nie podają konkretnej przyczyny problemu, a jedynie sygnalizują jakiś skutek. Tak więc system przedstawiający administratorowi bardziej szczegółowe i przetworzone informacje o zaistniałych incydentach lub potencjalnych problemach, pozwoliłby w wielu przypadkach zaoszczędzić wiele czasu potrzebnego, na wykrycie źródła problemu, a co za tym idzie pozwoliły szybciej rozwiązać problem lub podjąć odpowiednie działania zmierzające w tym celu.

Metody powiadomień administratora o awariach lub zdarzeniach mogą być różne. Generalnie możemy podzielić je na: „natychmiastowe” i „nie natychmiastowe” (opóźnione). Natychmiastowe powiadomienia to takie, które informują o awariach w momencie ich wystąpienia (dopuszczalne kilka sekund opóźnienia). Przykładem będzie tutaj wiadomość SMS wysłana z serwera, lub powiadomienie na konsoli systemowej obserwowanej w czasie rzeczywistym przez administratora.

Powiadomienia opóźnione to takie, które informują o awariach lub ich skutkach ze znacznym opóźnieniem od kilkunastu sekund do kilku/kilkunastu minut, a nawet godzin. Przykładem może być wiadomość e-mail wysłana na nienadzorowane konto pocztowe, wykresy rysujące się z kilkuminutowym opóźnieniem lub telefoniczne powiadomienie przez klienta.

Można także podejść do tego zagadnienia od strony wagi zgłoszeń dzieląc je na te „ważniejsze” i „mniej ważne”. Oba podejścia (dotyczące wagi informacji i szybkości z jaką informacje tego typu są dostarczane do administratorów) są w tym przypadku kluczowe.  Następstwem obu tych podejść jest pojawienie się potrzeby określenia istotności powiadomień, poprzez wstępną ich klasyfikację, dotyczącą pilności reakcji na poszczególne zdarzenia. Kluczową w tym punkcie będzie wstępna selekcja (automatyczny wybór) metody powiadomienia o zdarzeniu, w celu przeciwdziałania dostarczaniu administratorowi informacji, które nie są istotne z racji rangi problemu (nie będą „zalewać” administratora informacjami zdublowanymi lub nieistotnymi na daną chwilę).

System monitoringu musi być odpowiednio przemyślany i zaimplementowany tak by zapewnić możliwie bezawaryjną pracę i powiadamianie nawet gdy monitorowany serwer ulegnie całkowitej awarii i sam nie będzie w stanie wysłać żadnej informacji o zdarzeniach, w tym o jego awariach.

Dobrą praktyką jest posiadanie osobnego/niezależnego serwera, który będzie pełnił funkcję serwera monitoringowego (monitorującego pracę innych serwerów). Serwer taki może integrować oprogramowanie monitorujące i zarządzające powiadomieniami o zdarzeniach dotyczących innych serwerów. Może pełnić także dodatkowe funkcje w miarę możliwości wydajnościowych (poczta techniczna, systemy bilingowe, itp). Im jest to bardziej złożony system i im więcej serwerów monitoruje, tym jego znaczenie dla całości systemu jest większe. W wielu przypadkach taki system monitoringowy powinien być, dla bezpieczeństwa, systemem składającym się z dwóch lub więcej niezależnych środowisk znajdujących się na niezależnych maszynach, robiących dokładnie to samo (ale niezależnie od siebie).

Innymi rozwiązaniami zapobiegającymi awariom, o których należy wspomnieć, aczkolwiek wykraczają one poza ramy niniejszej pracy, są tzw. rozwiązania typu „High Availability” (HA) [2], „Network Load Balancing” (NLB) [2]. Są to rozwiązania oparte o klastry redundantnych serwerów oraz rozwiązania CLOUD (oparte o chmurę obliczeniową). Zapewniają one wysoki poziom dostępności i niezawodności, poprzez przełączanie działania usług, z maszyny, która uległa awarii na maszynę zapasową. Mimo tego, że zapobiegają one awariom świadczonych usług jako całości, to jednak opieranie się tylko o te rozwiązania, nie gwarantuje nam optymalnego wykorzystania już istniejącego sprzętu/zasobów w pełni. Rozwiązania te nie zwalniają administratorów z monitorowania stanu poszczególnych serwerów wchodzących w skład klastrów, które mimo redundancji należy monitorować. Dlatego system wspomagający utrzymanie serwerów jest bardzo przydatny a niekiedy nawet niezbędny administratorom serwerów, zarówno w przypadku monitorowania pojedynczych maszyn fizycznych, redundantnych serwerów, klastrów składających się z wielu wyspecjalizowanych jednostek, czy chmur serwerowych (współpracujących ze sobą wielu klastrów) [2].

Istnieją dwa rodzaje środowisk serwerowych, którymi administruje się w innym zakresie. Serwery dedykowane lub serwery fizyczne, charakteryzują się tym, że administrator zarządzający takim serwerem posiada dostęp do funkcji systemu operacyjnego odpowiedzialnych za dostęp do fizycznego sprzętu, na którym funkcjonuje serwer.

Drugi rodzaj to serwery wirtualne VPS, których oprogramowanie oddzielone jest od sprzętu serwera poprzez oprogramowanie zarządzające (np.: hypervisor lub kontener).

Serwery VPS, nie mają pełnego i bezpośredniego dostępu do fizycznych zasobów sprzętowych serwera na którym są uruchomione, ale mają przydzielone wirtualne zasoby sprzętowe lub oddelegowany częściowy dostęp pośredni. W związku z powyższym, jako że są to maszyny wydzielone (odizolowane) od fizycznych zasobów serwera, nie monitoruje się na nich zasobów, które dotyczą serwera macierzystego, na którym są one uruchomione. Za sprzęt fizyczny i monitorowanie jego zasobów odpowiedzialny jest administrator serwera fizycznego, na którym działają te maszyny wirtualne. Dla serwerów dedykowanych (fizycznych) zakres monitorowanych zasobów będzie inny (szerszy), niż dla maszyn VPS.

Takie parametry jak temperatura (CPU, HDD, RAM, obudowy), integralność macierzy RAID, błędy fizyczne na dyskach, realokowane sektory (S.M.A.R.T.), monitoruje się tylko na sprzęcie fizycznym (na serwerach dedykowanych).

Parametry dotyczące obciążenia procesora, zajętość pamięci RAM, limity użytkowników, obciążenie dysków, itp., należy monitorować zarówno na maszynach dedykowanych jak i na serwerach VPS.

Elementy monitorowane typowo sprzętowe (warstwa hardware) dzielą się na kilka obszarów. Pierwszy z nich to zasoby sprzętowe, na które zazwyczaj nie oddziałuje się programowo ze strony systemu operacyjnego serwera. Zasoby te są bezpośrednio związane ze sprzętem, na który oddziałuje się fizycznie, z zewnątrz lub przez specjalne oprogramowanie techniczne (np.: możliwe do uruchomienia przed włączeniem serwera, lub dotyczące układów około-serwerowych). Do tej warstwy sprzętowej zalicza się monitoring temperatury CPU, monitoring temperatury dysków, monitoring sprzętowych macierzy RAID (ich integralności), monitoring temperatury pamięci RAM, monitoring temperatury innych podzespołów wewnątrz obudowy serwera, prędkość przepływy powietrza/płynów chłodzących, prędkość obrotowa wentylatorów, itp. Te parametry utrzymuje się poprzez zewnętrzne czynniki (np.: chłodzące).

Inne czynniki zewnętrzne, które należy monitorować w serwerowni to: wilgotność powietrza, ciśnienie, napięcie w sieci energetycznej, zużycie energii, moc czynna, moc bierna, stan akumulatorów UPS, parametr PUE (power usage effectiveness – dla serwerowni jako całości) [3]. Jednakże te zagadnienia znajdują się poza zakresem niniejszej pracy, więc nie będą szczegółowo poruszane, ani rozwijane. Z powyższych zagadnień omówione zostaną kwestie dotyczące monitoringu temperatury dotyczącej poszczególnych podzespołów serwera, gdyż tylko one mogą być monitorowane poprzez system operacyjny działający na serwerze.

Temperatura wewnątrz obudowy, ma wpływ na żywotność podzespołów elektronicznych. Temperatura dysków twardych ma wpływ na żywotność dysków. Temperatura CPU ma wpływ na stabilność działania serwerów (zbyt wysoka powoduje zawieszanie się serwera, wyłączenie CPU w wyniku przegrzania). Należy monitorować temperaturę podzespołów, tak by wychwycić zagrożenia z nimi związane (głównie niebezpieczny jej wzrost). Niewłaściwa temperatura grozi niestabilnością lub uszkodzeniem sprzętu.

Po wykryciu nieprawidłowych wartości temperatury administrator musi właściwie zareagować na przykład wymieniając uszkodzony wentylator, lub zmieniając parametry chłodzenia serwera/pomieszczenia/korytarza. W tej warstwie należy monitorować dyski twarde oraz ich zużycie (degenerację), którego wyznacznikiem jest ilość już istniejących błędów, ilość realokowanych sektorów oraz ilość pojawiających się nowych błędów fizycznych na tych dyskach (szybkość ich przyrastania). W tej warstwie znajdą się także sprzętowe jak i programowe macierze RAID (software RAID).

Skrypty i programy monitorujące dla tej warstwy będą miały zastosowanie tylko na fizycznym sprzęcie, nie będą natomiast przydatne na serwerach wirtualnych VPS.

Drugi obszar dotyczy także warstwy sprzętowej (hardware), ale od strony systemu operacyjnego. Do tej warstwy należy zaliczyć zarówno sprzęt fizyczny jak i wirtualny, gdyż w obu przypadkach należy monitorować jego zasoby. Do takich zasobów należą chwilowe procentowe obciążenie „CPU USAGE” i średniego obciążenie „CPU LOAD”, od których zależy stabilność i wydajność działania serwera. Przeciążony procesor na serwerze praktycznie uniemożliwia lub bardzo ogranicza możliwość korzystania z serwera jego użytkownikom. W takiej sytuacji serwer przestaje właściwie spełniać swoją rolę i staje się w znacznej mierze bezużyteczny. Należy także monitorować bieżącą zajętość pamięci operacyjnej RAM oraz pamięci wirtualnej SWAP. Bieżące obciążenie dysków twardych (w stosunku do ich wydajności). Niedobór wolnej pamięci RAM oraz SWAP będzie skutkował usuwaniem z serwera działających procesów, dla których tej Pamięci nie wystarczy. W niektórych przypadkach korzystanie z pamięci SWAP, może spowodować znaczne zmniejszenie wydajności całego serwera, a co za tym idzie spowodować utrudnienia związane z korzystaniem z jego usług.

Skrypty dotyczące monitoringu tych zasobów, należy stosować zarówno na serwerach fizycznych, jak i na serwerach wirtualnych.

W warstwie oprogramowania, czyli stricte software, należy monitorować integralność danych w systemach plików, zasoby dotyczące limitów (CPU, HDD, RAM, ilości procesów, przepustowości sieci, ilości jednoczesnych połączeń sieciowych, itp.) przydzielonych użytkownikom. W tej warstwie należy również uwzględnić skrypty dotyczące obsługi tworzenia kopii bezpieczeństwa plików oraz baz danych. Skrypty porządkujące dane i automatycznie kasujące zbędne tymczasowe pliki zalegające w obszarach wspólnych. Skrypty dotyczące monitorowania tej warstwy należy stosować zarówno na serwerach fizycznych, jak i na serwerach wirtualnych.

Monitoring elementów sprzętowych i programowych serwera jest niezbędny aby zapobiegać niestabilności serwera, zawłaszczeniu zasobów serwera przez jednego użytkownika. System operacyjny jak i oprogramowanie wspomagające mają za zadanie zapewnić właściwy przydział zasobów serwera jego użytkownikom oraz powinny aktywnie przeciwdziałać czynnikom próbującym doprowadzić do destabilizacji i przeciążenia serwera lub jego usług.

# Technologie i narzędzia

Technologia w jakiej zostaną zaimplementowane rozwiązania zaprezentowane w niniejszej pracy będzie opierać się o skryptowe języki programowania takie jak: BASH, SH, AWK, jak również język C++ z framework'iem QT oraz aplikacje serwerowe takie jak: Apache, MySQL, PHP, Exim, Dovecot, ProFtpd, Rsync. W pracy tej zostaną także omówione kwestie związane z oprogramowaniem komercyjnym takim jak DirectAdmin, choć nie zostanie ono dołączone do tej pracy ze względów licencyjnych. Omówione zostaną także już istniejące narzędzia dostępne na rynku, ich użyteczność, zalety i wady [4].

Niniejsza praca zostanie podzielona na dwie części. W pierwszej części zostaną przedstawione skrypty w w/w językach służące do monitorowania stanu serwera i reagowania na zdarzenia. Skrypty te można umieścić na serwerze docelowym (monitorowanym) lub niektóre z nich po drobnej modyfikacji można również umieścić na serwerze monitorującym (rozwiązanie zalecane w niektórych przypadkach ze względu na bezpieczeństwo i oddzielenie zasobów administratora od zasobów jego klienta). W skład tych skryptów wejdą także aplikacje skryptowe testujące poprawność działania niektórych z nich lub generujące sztuczne obciążenie zasobów serwera w celach testowych.

W drugiej części pracy zostanie przedstawiona aplikacja napisana w języku C++ w oparciu o QT framework (biblioteka QT), która będzie zbierała najważniejsze informacje z powyższych skryptów i w formie komunikatów, w zależności od ich istotności/priorytetu będzie wysyłała je z serwera do administratora przy pomocy protokołu TCP/IP na jego zdalną stację roboczą (komputer typu desktop) [5].

Główną technologią w jakiej zostaną zrealizowane programy monitorujące stan serwera zarówno od strony sprzętowej jak i oprogramowania, będzie skryptowy język programowania w środowiskach uniksowych o nazwie BASH. Drugim językiem dla prostszych skryptów będzie programowanie w powłoce SH (prostsza, oryginalna powłoka, na której podstawie stworzono później BASH, jest szybsza od BASH). Możliwe, że wykorzystane zostaną także inne technologie takie jak skrypty PHP, AWK, Python, Perl.

Dlaczego BASH?  BASH jest najbardziej rozpowszechnionym językiem skryptowym w środowiskach GNU/Linux, dostępny jest także, obok powłoki TCSH (TC shell) w środowiskach BSD takich jak FreeBSD, które są także wykorzystywane na dużą skalę w środowiskach hostingowych.

BASH jest także stosowany w środowisku CYGWIN, które może zostać zainstalowane na dowolnym serwerze działającym w oparciu o oprogramowanie Microsoft Server. BASH więc jest to język bardzo uniwersalny i wieloplatformowy. Skrypty nie wymagają kompilacji i po naniesieniu drobnych poprawek lub w wielu przypadkach nawet bez nich, będą w stanie działać w różnych środowiskach, na różnych platformach sprzętowych, wirtualnych i w różnych systemach operacyjnych.

BASH może wykorzystywać wbudowane polecenia systemowe jak i zewnętrzne programy dostępne w środowisku. Jest to więc bardzo użyteczny dla administratorów język programowania i jednocześnie bardzo łatwy do nauki. Posiada wiele mechanizmów zgodnych ze standardem POSIX [6] opisanym w dokumencie IEEE 1003.2. Docelowo BASH ma stać się powłoką systemową w pełni zgodną z tym standardem, niemniej jednak, w niektórych przypadkach można użyć opcji --posix aby wymusić tryb pracy BASH, który będzie najbardziej zbliżony z POSIX [7].

W drugiej części pracy wykorzystana zostanie technologia programowania obiektowego w języku C++ przy użyciu biblioteki QT. Aplikacje pisane przy pomocy C++ i QT, także są aplikacjami wieloplatformowymi. Dzięki bibliotece QT zazwyczaj bez większych modyfikacji aplikacje takie można skompilować pod różne systemy operacyjne i na różne platformy sprzętowe. Jest to bardzo ważny atut, ponieważ środowiska serwerowe są zazwyczaj środowiskami heterogenicznymi. Uniwersalność języka i jego wieloplatformowość oszczędza czas administratora, a co za tym idzie zwiększa wydajność pracy administratorów w centrach przetwarzania danych.

Ponadto dzięki takiemu podejściu można skompilować aplikację po stronie serwera z systemami Linux, FreeBSD [8], Windows Serwer (są to najczęściej używane środowiska operacyjne w centrach przetwarzania danych), a po stronie klienta (będzie to stacja PC z GUI) można uruchomić aplikację w dowolnym wybranym środowisku (np.: Windows, MacOS/X, Linux), które obecnie używa administrator na swoim stanowisku roboczym. Aplikacja napisana w języku C++, gwarantuje pracę w trybie natywnym, a więc zapewnia większą niezawodność i wydajność (szybkość), co w wielu przypadkach może mieć duże znaczenie. Ponadto biblioteka QT oferuje wiele dobrze przetestowanych mechanizmów, klas, które są gwarantem stabilności już na samym początku pracy deweloperskiej, co w dużym stopniu ogranicza konieczność wielokrotnego kompilowania, testowania oprogramowania w trakcie jego rozwoju [9].

Ponadto do stworzenia systemu wsparcia monitorowania i utrzymania serwerów „ServerMonitor”, zostaną użyte następujące narzędzia wspomagające pracę deweloperską:

- QtCreator wersja 5.4 – kompletne środowisko programistyczne (IDE, kompilator, debugger, itp.) [10];

- Edytory Vim i Mcedit z pakietu Midnight-commander oraz Notepad++;

- Debian Gnu/Linux v. 7.8 (Wheezy), 64-bit oraz 8.1 (Jessie);

- FreeBSD 9, 64-bit;

- DirectAdmin (Rysunek 2.1) [11];

- GitHub;

- VirtualBox;

- Cygwin;

- OpenOffice, MS Office;

- DrawIO [12];

Rysunek 2.1 – panel zarządzania – DirectAdmin.

# Projekt systemu

Celem niniejszej pracy jest stworzenie zbioru skryptów oraz aplikacji służących do monitorowania stanu serwera oraz umożliwiających reagowanie lub/i powiadamianie administratora o zdarzeniach dotyczących monitorowanych parametrów serwera, jego zasobów, uruchomionych procesów, zdarzeń, na które administrator powinien zwrócić uwagę.

Do wytworzenia niniejszego systemu zostanie użyty kaskadowy model wytwarzania aplikacji, który będzie składał się z pięciu etapów:

- określenie wymagań użytkownika;

- projektowanie (część skryptowa i część komunikacyjna);

- implementacja/kodowanie (skrypty robocze, skrypty testujące, aplikacja prezentująca pozyskane dane);

- testowanie (na maszynach wirtualnych);

- konserwacja i utrzymanie.

## Założenia systemu

System będzie składał się z części skryptowej – monitorującej i podejmującej działania zaradcze (w miarę możliwości) oraz z aplikacji prezentującej informacje pozyskane przez skrypty do administratora.

System powinien rozgraniczać zdarzenia mniej istotne oraz te bardziej istotne. Jeśli jest to możliwe powinien rozwiązać problem autonomicznie, w przeciwnym razie powinien wysłać powiadomienie jedną z kilku dróg komunikacji lub wszystkimi (w zależności od jego istotności).

Do dróg komunikacji można zaliczyć standardowe powiadomienie przy pomocy poczty elektronicznej, powiadomienie przy pomocy wiadomości SMS, lub powiadomienie przy pomocy prezentacji danych w aplikacji „ServerMonitor”.

W związku z tym, że  z założenia aplikacja „ServerMonitor” ma prezentować informacje o bieżącym stanie serwera szybciej niż powiadomienia wysyłane poprzez SMS, ostatecznie ma ona zastąpić tą drogę komunikacji. Dlatego w niniejszy projekt skupi się tylko na komunikacji za pomocą poczty elektronicznej oraz na prezentacji informacji przy pomocy projektowanej aplikacji „ServerMonitor”.

Podstawowym wymogiem dla części skryptowej jest wstępne odfiltrowanie zbędnych informacji i wyselekcjonowanie tylko tych, które są najbardziej istotne, do przekazania administratorowi serwera, poprzez aplikację „ServerMonitor”. Być może częściowo uda się to uzyskać na etapie projektowania skryptów lub ich wdrażania.

Ponadto w przypadku niektórych czynności, na przykład tych pilnujących poczynań użytkowników, ich limitów, użycia zasobów serwera, system powinien działać całkowicie autonomicznie (samodzielnie). Oznacza to, że powinien podejmować działania zaradcze od razu po ich wykryciu bez powiadamiania administratora lub z powiadomieniem o zdarzeniu (jeśli będzie to poważne naruszenie) oraz z zapisaniem takich informacji w dziennikach systemowych (logach).

Drugim wymaganiem jest stosunkowo szybkie dostarczenie informacji na temat monitorowanych funkcji serwera do administratora przez aplikację „ServerMonitor”, tak by administrator mógł w miarę możliwości szybko podjąć działania zaradcze i rozwiązać problem. Informacje mniej istotne, co do których reakcja może zostać odsunięta w czasie bez uszczerbku dla monitorowanych serwerów, będą wysyłane tylko poprzez pocztę elektroniczną. Informacje bardziej istotne również zostaną przesłane pocztą elektroniczną przy jednoczesnym prezentowaniu ich poprzez aplikację komunikacyjną „ServerMonitor”.

Podstawowym wymogiem dla aplikacji będzie szybkie wyświetlenie informacji na monitorze stacji roboczej administratora (lub na urządzeniu mobilnym).

Drugorzędnym wymaganiem dla systemu, lecz także bardzo istotnym będzie możliwość obsługi wielu rożnych serwerów poprzez uruchomienie dla nich wielu instancji aplikacji monitorującej „ServerMonitor”.

Tabela 3.1 - Identyfikacja zdarzeń w systemie 'ServerMonitor (SM)'

| Lp. | Zdarzenie | Serwer fizyczny | Serwer VPS | Powiad. poprzez e-mail | Powiad. poprzez aplikację | Metoda uzyskania informacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 . | Temperatury CPU > limit | + |  | + | + | SNMP |
| 2 . | Obciążenie CPU > 90% | + | + | + | + | SNMP |
| 3 . | CPU LOAD > limit | + | + | + | + | SNMP |
| 4 . | Temperatury HDD > limit | + |  | + | + | SNMP |
| 5 . | Obciążenie HDD > limit | + | + | + | + | skrypt |
| 6 . | Błędy na HDD | + |  | + |  | skrypt |
| 7 . | Rośnie ilość błędów na HDD | + |  | + | + | skrypt |
| 8 . | Zdegradowana macierz RAID | + |  | + | + | oprogramowanie syst. |
| 9 . | RAID w trakcie integracji/weryfikacji | + |  | + |  | oprogramowanie syst. |
| 10 . | Zajętość RAM > 90% | + | + | + | + | SNMP |
| 11 . | Swap > limit | + | + | + |  | SNMP |
| 12 . | Trwa backup plików | + | + | + |  | oprogramowanie syst. |
| 13 . | Zakończono backup plików | + | + | + |  | oprogramowanie syst. |
| 14 . | Trwa backup baz danych MySQL | + | + | + |  | oprogramowanie syst. |
| 15 . | Zakończono backup baz danych MySQL | + | + | + |  | oprogramowanie syst. |
| 16 . | Użytkownik przekracza limit CPU | + | + |  |  | skrypt |
| 17 . | Zabito proces użytkownika | + | + |  |  | skrypt |
| 18 . | Obniżono priorytet procesu użytkownika | + | + |  |  | skrypt |
| 19 . | Użytkownik przekracza limit ilości procesów | + | + | + | + | user_process.sh |
| 20 . | Wymagana aktualizacja oprogramowania | + | + | + |  | oprogramowanie syst. |
| 21 . | Proces apache nie działa | + | + | + | + | skrypt |
| 22 . | Proces exim nie działa | + | + | + | + | skrypt |
| 23 . | Proces dovecot nie działa | + | + | + | + | skrypt |
| 24 . | Proces proftpd nie działa | + | + | + | + | skrypt |
| 25 . | Proces mysql nie działa | + | + | + | + | skrypt |
| 26 . | Proces php-fpm nie działa | + | + | + | + | skrypt |
| 27 . | Proces bind nie działa | + | + | + | + | check-bind.sh |
| 28 . | Serwer został zrestartowany | + | + | + |  | rc.local |
| 29 . | Zapytanie MySQL zostało zabite | + | + | + |  | skrypt |
| 30 . | Testowa baza MySQL nie odpowiada | + | + | + | + | skrypt |
| 31 . | Serwer nie odpowiada na ping | + | + | + | + | skrypt |
| 32 . | Użytkownik dodał domenę {nazwa_domeny} | + | + | + |  | (skrypt DirectAdmin) |
| 33 . | Użytkownik skasował domenę {nazwa_domeny} | + | + |  |  | (skrypt DirectAdmin) |
| 34 . | Ilość połączeń do usługi apache > limit |  |  |  |  | brak |
| 35 . | Ilość połączeń do usługi exim > limit |  |  |  |  | brak |
| 36 . | Ilość połączeń do usługi dovecot > limit | + | + | + | + | skrypt |

Zasadę działania aplikacji można prześledzić na diagramie kontekstowym:

Rysunek 3.1 – diagram kontekstowy.

Diagram kontekstowy (Rysunek 3.1) aplikacji 'ServerMonitor' składa się z obiektów:

- Serwer monitorowany;

- Serwer monitorujący;

- Komputer PC administratora (ewentualnie urządzenie mobilne);

- Administrator – osoba w firmie obsługująca system 'ServerMonitor', mająca możliwość reagowania na zdarzenia i decydująca, czy podejmować w związku z nimi działania;

## Specyfikacja wymagań funkcjonalnych

Podstawowe funkcje systemu 'ServerMonitor':

- Możliwość zdefiniowania nowych skryptów, które w ustandaryzowany sposób będą mogły korzystać z aplikacji komunikacyjnej SM lub wysyłać powiadomienia poprzez e-mail;

- Klasyfikacja zgłaszanych problemów poprzez nadawanie im priorytetów;

- Możliwość zdefiniowania drogi przesłania powiadomienia do administratora lub jego braku;

- Łatwe dodawanie obsługi nowego serwera dla istniejącego zestawu gotowych skryptów.

## Specyfikacja wymagań niefunkcjonalnych

Wymagania niefunkcjonalne systemu:

Skalowalność, możliwość łatwego dołączania nowych serwerów i usług do monitoringu;

Wieloplatformowość – możliwość funkcjonowania na różnych platformach sprzętowych i systemach operacyjnych;

Możliwość uruchomienia zarówno na serwerach dedykowanych jak i na serwerach wirtualnych;

## Projekt struktury systemu

### Część skryptowa

Do przedstawionych wcześniej zdarzeń użyte zostaną skrypty przedstawione w tabeli (Tabela 3.2 – lista skryptów.)

Tabela 3.2 – lista skryptów.

| Skrypt | Opis |
| --- | --- |
| hardlink-backup-server.sh | Tworzenie kopii zapasowych plików |
| (Automysqlbackup) | Tworzenie kopii zapasowych baz danych |
| check-apache.sh | Sprawdzanie działania usługi apache |
| check-bind9.sh | Sprawdzanie działania usługi bind |
| check-dovecot.sh | Sprawdzanie działania usługi dovecot |
| check-exim.sh | Sprawdzanie działania usługi exim |
| check_mysql.sh | Sprawdzanie działania usługi mysql |
| check_php-fpm.sh | Sprawdzanie działania usługi php-fpm |
| check-ftp.sh | Sprawdzanie działania usługi proftpd |
| - | Sprawdzanie aktualizacji oprogramowania |
| check_all_snmp.sh | Sprawdzanie średniego obciążenia CPU |
| check_all_snmp.sh | Sprawdzanie temperatury CPU |
| check_all_snmp.sh | Sprawdzanie chwilowego obciążenia CPU |
| check_hdd_usage.sh | Sprawdzanie obciążenia dysków twardych |
| - | Sprawdzanie błędów na dyskach |
| check_all_snmp.sh | Sprawdzanie temperatury dysków |
| - | Zabijanie powolnych zapytań SQL |
| - | Sprawdzanie działania testowej bazy danych |
| pingtest-ipv4.sh (…-ipv6) | Ping testowy do serwera |
| - | Sprawdzanie integralności macierzy RAID |
| check_all_snmp.sh | Sprawdzanie użycia pamięci RAM |
| rc.local | Skrypty startowe |
| check_all_snmp.sh | Sprawdzanie wykorzystania pamięci wirtualnej SWAP |
| - | Sprawdzanie limitu połączeń do usługi dovecot |
| onekiller.sh | Pilnowanie limitów CPU użytkownika |
| - | Pilnowanie limitu procesów użytkownika |

Ponadto zostaną użyte następujące skrypty generujące sztuczne obciążenie w celu dokonania testów prawidłowego funkcjonowania systemy „SerwerMonitor”:

- count_pi.sh – skrypt obliczający liczbę π zadaną ilość razy.

- count_fi.sh – skrypt obliczający liczbę φ zadaną ilość razy.

Skrypty działają na zasadzie zapisywania dokonywanych pomiarów/sprawdzeń na dysku twardym serwera w określonej lokalizacji, z której to przy pomocy aplikacji rsync/ssh, dane te zostaną przesłane do aplikacji „ServerMonitor”. Takie podejście zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, ponieważ na serwerze nie są instalowane dodatkowe aplikacje, ani nie są otwierane dodatkowe porty, co w dużym zakresie zwalnia administratora z zabezpieczenia dodatkowej usługi.

### Część aplikacyjna „ServerMonitor”

Aplikacja „ServerMonitor” została napisana w języku C++ z użyciem biblioteki QT [13]. Działa na zasadzie odczytywania wartości z plików tekstowych, które zostały pobrane z serwera poprzez rsync/ssh w celu wyświetlenia ich na stanowisku administratora. Dzięki takiemu podejściu wyeliminowana została konieczność tworzenia skomplikowanych systemów uwierzytelniających oraz ustanawiania szyfrowanych kanałów komunikacyjnych, gdyż aplikacje rsync/ssh w sposób natywny je wykorzystują i obsługują.

Najważniejszym elementem aplikacji „ServerMonitor” jest klasa „QFileSystemWatcher”, dzięki której może odbywać się monitoring plików w których zapisywane są aktualne informacje pobrane z serwera. Klasa dziedziczy z głównej klasy QObject a deklarowana jest poprzez #include <QFileSystemWatcher>. Dostępna jest w bibliotece Qt od wersji 4.2.

## Projekt interfejsu graficznego

Praca z aplikacją nie wymaga uwierzytelniania ani logowania ze względu na wcześniej opisaną bezpieczną technologię rsync/ssh, za pomocą której następuje uwierzytelnienie do serwera i pobieranie danych dotyczących monitorowanych parametrów.

Wygląd okna aplikacji po stronie stanowiska administratora można zobaczyć na poniższym zrzucie ekranowym (Rysunek 3.2).

Rysunek 3.2 – okno aplikacji "ServerMonitor".

### Interfejs

W związku z tym, że aplikacja służy jedynie do monitorowania parametrów pracy serwera nie jest zbyt rozbudowana w części wizualnej. Najważniejsze jej elementy kryją się w kodzie skryptów sh/bash. Są nimi ustawienia konfiguracyjne i skrypty automatyzujące wiele czynności, których ostatecznym celem jest powiadomienie administratora o stanie serwera, incydentach, anomaliach i awariach. Większość z tych skryptów wykorzystuje jako główną metodę powiadamiania zwykłą pocztę e-mail/sms oraz zapis do logów (dzienników systemowych) serwera. Jedna instancja aplikacji „ServerMonitor” ma za zadanie przedstawiać jedynie najważniejsze informacje o jednym serwerze. Możliwe jest zdefiniowanie limitów wartości (druga kolumna) przy, których włączą się „alarmy” lub powiadomienia.

Aplikacja „ServerMonitor” może jednocześnie monitorować wiele różnych serwerów (Rysunek 3.3), co osiąga się poprzez jej wielokrotne uruchomienie (wiele niezależnych instancji) z różnych niezależnych folderów, do których przesyłane są dane o bieżącym stanie monitorowanych serwerów.

Rysunek 3.3 – wiele instancji "ServerMonitor".

# Realizacja systemu

## Implementacja

Część serwerowa to skrypty, które monitorują usługi i zasoby serwera oraz podejmują różnego rodzaju działania w zależności od sytuacji. Mogą restartować usługę, blokować dostęp do usług,  powiadamiać administratora poprzez email lub aplikację „ServerMonitor”.

Aby jednak umożliwić bezpieczną i bezproblemową komunikację pomiędzy stanowiskiem administratora a serwerem, w pierwszej kolejności należy zainstalować aplikacje SSH i Rsync oraz wygenerować klucze, dzięki którym aplikacja Rsync będzie łączyła się z serwerem poprzez protokół SSH/Scp za pomocą klucza. W przypadku środowiska Windows potrzebna będzie dodatkowe oprogramowanie Cygwin, które dostarcza kolekcję narzędzi niezbędnych do obsługi środowiska skryptowego i połączeń z serwerami Liux/Unix. Po zainstalowaniu środowiska Cygwin’a, warto uzupełnić je o oprogramowanie apt-cyg [14], dzięki, któremu można znacznie uprościć proces instalacji aplikacji Ssh, Rsync i innych, w środowisku Cygwin, przy pomocy poleceń:

apt-cyg install openssh

apt-cyg install rsync

W środowisku Linux analogicznie należy zainstalować powyższe oprogramowanie. W dystrybucjach Debian/Ubuntu i pochodnych będą to polecenia:

apt-get install openssh-client

apt-get install rsync

Po stronie serwera dodatkowo należy zainstalować aplikację openssh-server:

apt-get install openssh-client

apt-get install openssh-server

apt-get install rsync

Po wstępnym przygotowaniu środowiska, należy po stronie klienta wygenerować klucz SSH i umieścić go na serwerze. Operację przeprowadzamy przy pomocy komend przedstawionych na poniższym listingu (Listing 1):

Listing 1 – generowanie klucza ssh.

klient@IP:~> ssh-keygen -t rsa

Generating public/private rsa key pair.

Enter file in which to save the key (/home/a/.ssh/id_rsa):

Created directory '/home/a/.ssh'.

Enter passphrase (empty for no passphrase):

Enter same passphrase again:

Your identification has been saved in /home/user/.ssh/id_rsa.

Your public key has been saved in /home/user/.ssh/id_rsa.pub.

The key fingerprint is:

5e:4a:05:79:6a:9f:56:7c:3c:ae:a9:68:37:bc:34:e4 klient@IP

Następnie należy utworzyć folder ~/.ssh na zdalnym serwerze:

klient@IP:~> ssh serwer@IP2 mkdir -p .ssh

serwer@IP2's password:

Ostatecznie należy wgrać wygenerowany klucz publiczny ssh na serwer:

klient@IP:~> cat .ssh/id_rsa.pub | ssh serwer@IP2 'cat \
>> .ssh/authorized_keys'

serwer@IP2's password:

Po tych czynnościach możliwym stanie się logowanie się do serwera poprzez Ssh/Rsync za pomocą klucza publicznego i bez użycia dodatkowego hasła:

klient@IP:~> ssh serwer@IP2

Skryptami, które w pierwszej kolejności skorzystają z powyższej metody logowania bez użycia hasła, będą skrypty do pobierania i tworzenia kopii zapasowej wszystkich istotnych plików serwera. Skrypty do tworzenia kopii bezpieczeństwa składają się z trzech plików, w których umieszczono sekwencje poleceń. Pierwszy z nich to skrypt inicjalizujący, drugi to właściwy skrypt, a trzeci to lista wykluczeń folderów, których nie należy pobierać z serwera do kopii bezpieczeństwa.

Na listingu (Listing 2) przedstawiono skrypt inicjalizujący tworzenie kopii bezpieczeństwa, który jest kompatybilny tylko z systemami Unix/Linux (został przetestowany w dystrybucjach Debian Wheezy oraz Jessie pracujących w środowisku VPS). Inicjalizacja to utworzenie pierwszej kopii, z której to dla zaoszczędzenia miejsce będą w następnym skrypcie tworzone twarde dowiązania (hard link), dzięki czemu, dane które się nie zmieniają w kolejnych kopiach będą zajmowały na dysku jedną i tą samą przestrzeń (nie będą niepotrzebnie powielane do nowych plików). Takie podejście pozwoli w dłuższej perspektywie czasu zaoszczędzić znaczną ilość miejsca na dysku serwera tworzącego kopie bezpieczeństwa.

Poniżej (Listing 2) znajduje się kod źródłowy skryptu inicjalizującego wykonanie pierwszej kopii bezpieczeństwa. Skrypt nosi nazwę: initial-backup-server.sh, jest to skrypt zrealizowany w powłoce SH.

Listing 2 – initial-backup-server.sh.

- #!/bin/sh

user=root

ip=192.168.1.1

exclude=exclude-list.txt

data=$(date +%Y-%m-%d)

path=/home/BACKUP/SERVER/backup-server-${data}

mkdir -p ${path}

if [ -e "${path}.log" ]; then

/usr/bin/rsync -avzP --ipv4 --exclude-from ${exclude} \
--delete-during ${user}@${ip}:/* ${path}/ >> ${path}.log

else

/usr/bin/rsync -avzP --ipv4 --exclude-from ${exclude} \
--delete-during ${user}@${ip}:/* ${path}/  > ${path}.log

fi

Powyższa czynność jest niezbędna w celu utworzenia pierwszej kopii. Kopia ta będzie stanowiła podstawę linkowania plików dla następnej, która z kolei będzie podstawą dla następnych kopii i tak dalej. Każda następna kopia będzie tworzyła twarde linki do plików, które nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniej kopii bezpieczeństwa, jako nowe pliki będą pobierane i zapisywane tylko te, które uległy zmianie, od czasu wykonania poprzedniej kopii. W ten sposób uzyskamy bardzo wydajny i oszczędzający cenne zasoby dyskowe system tworzenia kopii bezpieczeństwa.

Ponadto w obu skryptach użyto komendy rsync z opcją „-z”, która oznacza, że przesyłane dane są kompresowane w trakcie przesyłania, co dodatkowo pozwala zmniejszyć zużycie przepustowości łącza. Może to być bardzo przydatne w przypadku połączeń pomiędzy zdalnymi niezależnymi lokalizacjami.

Skrypt hardlink-backup-server.sh, którego zawartość przedstawiono na poniższym listingu (Listing 3), odpowiada za tworzenie każdej następnej kopii bezpieczeństwa. Zastosowano w nim opcję programu Rsync o nazwie „--link-dest”, dzięki której wskazywana jest poprzednia kopia [15]. Jak już wcześniej zostało wspomniane tworzone są twarde dowiązania do poprzedniej kopii – właśnie dzięki tej dyrektywie. Skrypt został zaprojektowany do uruchamiania raz na dobę (oraz częściej) z demona CRON (mechanizm zegarowego uruchamiania programów w systemach Linux/Unix).

Listing 3 – hardlink-backup-server.sh.

- #!/bin/sh

#nazwa backupu

name=server

#zdalny użytkownik ssh do backupu

user=root

#funkcja skryptu (okresla rozne nazwy)

func=backup

#ip zdalnego serwera z ktorego pobierane są dane do backupu

ip=192.168.1.1

#listy wykluczenia katalogów w osobnym pliku

exclude=exclude-list.txt

#ścieżka do katalogu a plikami dla server monitor'a

infopath=~/info

#katalog przeznaczenia backupów

destination=/home

#wstaw date w formacie RRRR-MM-DD z dnia z ktorego istnieje

#ostatni a kopia

#jeśli backup z dnia poprzedniego nie istnieje pozostaw wartość

#znmiennej dataminus pusta np:

#dataminus=2015-03-31

dataminus=

#poniżej nie nalezy edytowac

fulldatetime=$(/bin/date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S")

server=$(hostname -s)

infofile=${func}-${name}

backupdir=${destination}/$(echo ${func} | tr '[:lower:]' \

'[:upper:]')/$(echo ${name} | tr '[:lower:]' '[:upper:]')

data=$(date +%Y-%m-%d)

[ -z "${dataminus}" ] && dataminus=$(date -d "-1 day" +%Y-%m-%d)

path=${backupdir}/${func}-${name}-${data}

previous=${backupdir}/${func}-${name}-${dataminus}

[ ! -e "${path}" ] && mkdir -p ${path}

[ ! -e "${infopath}" ] && mkdir -p ${infopath}

if [ -e "${previous}" ]; then

if [ -e "${path}.log" ]; then

/usr/bin/rsync -avzP --ipv4 --exclude-from ${exclude} \

--delete-during --delete-excluded --link-dest=${previous} \

${user}@${ip}:/* ${path}/ >> ${path}.log

else

/usr/bin/rsync -avzP --ipv4 --exclude-from ${exclude} \

--delete-during --delete-excluded --link-dest=${previous} \

${user}@${ip}:/* ${path}/  > ${path}.log

fi

echo "${fulldatetime} Backup różnicowy ${name} wykonano na \

${server}..." | tee ${infopath}/${infofile}

else

echo "Backup z dnia poprzedniego ${name} nie istnieje" | tee \
${infopath}/${infofile}.txt

fi

Plik exclude-list.txt przedstawiony na listingu (Listing 4), jest niezbędny do prawidłowej pracy powyższych skryptów. Eliminuje on tworzenie kopii z tymczasowych, systemowych i wirtualnych systemów plików, które to pliki są tworzone przez system automatycznie i nie są niezbędne w kopii do przywrócenia działania serwera po jego awarii. Niektóre z plików są reprezentacjami urządzeń, w systemie, więc ich zabezpieczenie do kopii bezpieczeństwa nie jest potrzebne [7].

Listing 4 – exclude-list.txt.

- /dev/

/proc/

/sys/

/tmp/

/run/

/mnt/

/media/

/lost+found/

Jak już zostało wcześniej wspomniane skrypt należy uruchomić z demona cron, poprzez wpis w pliku /etc/crontab, dzięki czemu kopia będzie wykonywana każdego dnia o godzinie np.: 1:00, a informacja o wykonanej kopii zostanie automatycznie przesłana do administratora:

0 1  * * *      root /root/hardlink-backup-server.sh | \

mail -s "Backup log" email@administratora.pl

Następny ważny skrypt, chroniący serwer to skrypt firewall_ipv4.sh (zapora sieciowa - Listing 5) [16]. Skrypt uruchamiany jest z pliku /etc/rc.local podczas startu systemu, co zostanie zaprezentowane poniżej. Skrypt firewall_ipv4.sh (oraz firewall_ipv6.sh) ustawia najważniejsze parametry związane z zaporą sieciową, jak ochrona przez atakami, skanowaniem, syn-flood (DoS), dozwolone i zabronione listy adresów IP:

Listing 5 – firewall – zapora sieciowa ipv4.

- #!/bin/bash

hostname=$(/bin/hostname)

server_main=serwer

server_sec=serwer2

path_ipv4_local=/root/scripts/firewall/IPV4/BLACK_LISTS_LOCAL

path_ipv6_local=/root/scripts/firewall/IPV6/BLACK_LISTS_LOCAL

path_ipv4_world=/root/scripts/firewall/IPV4/BLACK_LISTS_WORLD

path_ipv6_world=/root/scripts/firewall/IPV6/BLACK_LISTS_WORLD

hand=bruteforce_hand_ip_list.txt

full=bruteforce_full_ip_list.txt

if [ "${hostname}" = "${server_main}" ]; then

auto=bruteforce_fail2ban_ip_list.txt

else

auto=bruteforce_fail2ban_ip_list_other.txt

fi

# Czyszczenie regul firewalla

/sbin/iptables -F

/sbin/iptables -X

/sbin/iptables -F -t nat

/sbin/iptables -X -t nat

/sbin/iptables -F -t filter

/sbin/iptables -X -t filter

#echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward > /dev/null 2>&1

#echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all

echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts \

> /dev/null 2>&1

echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_ignore_bogus_error_responses \

> /dev/null 2>&1

echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/log_martians \

> /dev/null 2>&1

echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_source_route \

> /dev/null 2>&1

echo "0" /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_redirects \

> /dev/null 2>&1

echo "1" /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter > /dev/null 2>&1

echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies > /dev/null 2>&1

echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/log_martians \

> /dev/null 2>&1

if [ "$1" = "stop" ]

then

/sbin/iptables -P INPUT ACCEPT

/sbin/iptables -P FORWARD ACCEPT

/sbin/iptables -P OUTPUT ACCEPT

echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all \

> /dev/null 2>&1

echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts \

> /dev/null 2>&1

echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_ignore_bogus_error_responses \

> /dev/null 2>&1

echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/log_martians \

> /dev/null 2>&1

echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_source_route \

> /dev/null 2>&1

echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_redirects \

> /dev/null 2>&1

echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter \

> /dev/null 2>&1

echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies \

> /dev/null 2>&1

echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/log_martians \

> /dev/null 2>&1

exit

fi

/sbin/iptables -P INPUT DROP

/sbin/iptables -P FORWARD DROP

/sbin/iptables -P OUTPUT ACCEPT

/sbin/iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT

/sbin/iptables -A INPUT -s 1.1.1.1/24 -j ACCEPT

if [ "${hostname}" = "${server_main}" ]; then

/sbin/iptables -A INPUT -s 2.2.2.2 -j ACCEPT

fi

if [ "${hostname}" = "${server_sec}" ]; then

/sbin/iptables -A INPUT -s 3.3.3.3 -j ACCEPT

fi

/sbin/iptables -A INPUT -p icmp -s 37.187.62.250 -j ACCEPT

/sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport 113 -j REJECT \

--reject-with icmp-port-unreachable

# Ochrona przed atakami

/sbin/iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request \

-m limit --limit 2/s -j ACCEPT # Ping of death

/sbin/iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request \

-j REJECT --reject-with icmp-host-unreachable

/sbin/iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate NEW \

-p tcp --tcp-flags SYN,RST,ACK,FIN,URG,PSH ACK -j DROP

/sbin/iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate NEW \

-p tcp --tcp-flags SYN,RST,ACK,FIN,URG,PSH FIN -j DROP \

/sbin/iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate NEW \

-p tcp --tcp-flags SYN,RST,ACK,FIN,URG,PSH FIN,URG,PSH \

-j DROP

/sbin/iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate INVALID \

-p tcp ! --tcp-flags SYN,RST,ACK,FIN,PSH,URG \

SYN,RST,ACK,FIN,PSH,URG -j DROP

/sbin/iptables -N syn-flood

/sbin/iptables -A INPUT -p tcp --syn -j syn-flood

/sbin/iptables -A syn-flood -m limit --limit 100/s \

--limit-burst 150 -j RETURN

/sbin/iptables -A syn-flood -m limit --limit 100/s \

--limit-burst 150 -j LOG --log-prefix "SYN-flood: "

/sbin/iptables -A syn-flood -j DROP

/sbin/iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED \

-j ACCEPT

#IPSET - masowo blokowane adresy IPV4

if [ "${hostname}" = "${server_main}" ]; then

/sbin/iptables -I INPUT -m set --match-set denyset_ipv4 src -j DROP

fi

if [ "${hostname}" = "${server_sec}" ]; then

for ipaddress in $(egrep -h -v -E "^#|^$" ${path_ipv4_local}/${full}); do

/sbin/iptables -I INPUT -s ${ipaddress} -j DROP

done

fi

#Dozwolony ruch (porty)

if [ "${hostname}" = "${server_main}" ]; then

/sbin/iptables -A INPUT -m state --state NEW -m multiport -p tcp \

--dports 20,21,22,25,53,80,110,143,443,465,587,993,995,2222 \

-j ACCEPT

/sbin/iptables -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT

fi

if [ "${hostname}" = "${server_sec}" ]; then

/sbin/iptables -A INPUT -m state --state NEW -m multiport -p tcp \

--dports 22,53 -j ACCEPT

/sbin/iptables -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT

fi

Istnieje również analogiczny skrypt zapory sieciowej dla ochrony w warstwie protokołu IP wersja 6 (ipv6). Jest on załączony na płycie CD do niniejszej pracy, jednakże ze względu na bardzo duże podobieństwo i niewielkie różnice nie będzie osobno omawiany.

W skrypcie zapory sieciowej ipv4 oraz ipv6 (Listing 5) kluczowe jest polecenie:

„iptables -A INPUT -m state --state NEW…”

Definiuje ono listę otwartych portów serwera z działającymi usługami, do których dostęp jest otwarty. Dostęp ten jednak mimo wszystko nie powinien być otwarty dla adresów IP, z których przeprowadzano w przeszłości ataki na serwer. O blokadzie takich adresów decyduje wiersz:

„iptables -I INPUT -m set --match-set denyset_ipv4 src -j DROP”.

Reguły „denyset” tworzone są w skrypcie ipset.sh, który zostanie omówiony dalej.

Plik /etc/rc.local – jest głównym plikiem rozruchowym, z którego jednorazowo podczas startu można uruchamiać różnego typu programy i usługi, których włączenie nie jest zdefiniowane w innych miejscach systemu jak np.: „init” lub „systemd”.

Zawartość pliku /etc/rc.local przedstawia poniższy listing (Listing 6):

Listing 6 – skrypty startowe.

- echo "Serwer servea został zrestartowany" | mail -s \

"Serwer - nastąpił restart" admin@domenaadmina.pl

ipset create denyset hash:net family inet -quiet

ipset create deny6set hash:net family inet6 -quiet

/root/scripts/firewall/ipset.sh

exit 0

W powyższym skrypcie (Listing 6)  tworzona jest lista „dennyset” (oraz deny6set dla ipv6), która posłuży do przechowywania zabronionych adresów IP. Adresy te nie będą miały dostępu do serwera. Lista tych adresów zostanie użyta w następnym skrypcie ipset.sh przedstawionym na listingu Listing 9.

Część usług oraz skryptów uruchamiana jest z CRON – uniksowego demona zajmującego się okresowym wywoływaniem innych programów. Plik konfiguracyjny usługi CRON znajduje się w /etc/crontab. Oto jego zawartość (Listing 7):

Listing 7 – crontab.

- #firewall

0 * * * *	root /root/scripts/firewall/autofail2ban.sh

5 * * * *	root /root/scripts/firewall/ipset.sh

1 * * * *	root /root/scripts/rsync_firewall_secondary.sh

#sprawdzajace

0,30 * * * * root /root/scripts/named-checkconf.sh

0/5 * * * * root /root/scripts/pingtest-secondary.sh

0/5 * * * * root /root/scripts/pingtest-ipv6_home_router.sh

0/5 * * * * root /root/scripts/pingtest-ipv6_home_net.sh

* * * * * root /root/scripts/onekiller.sh

Na  powyższym listingu (Listing 7), przedstawiono wpisy określające w jaki sposób z demona CRON uruchamiane mają być skrypty modyfikujące pracę zapory sieciowej oraz skrypty testujące. Oprócz tego uruchamiany jest skrypt pilnujący limitów procesora dla poszczególnych użytkowników skryptu „onekiller.sh” (Rysunek 4.2).

Skrypt autofail2ban.sh – odpowiada za automatyczne tworzenie „czarnych” list adresów IP potrzebnych skryptom zapory sieciowej do automatycznego blokowanie adresów IP, z których wcześniej dokonywano ataków na serwer lub prób włamania do usług serwera. Listing 8 przedstawia skrypt i jego zasadę działania:

Listing 8 – autofail2ban.sh.

- #!/bin/sh

hostname=$(/bin/hostname)

local_ipv4_ips="(1.1.1.1|2.2.2.2)"

local_ipv6_ips="(2000:45d0:32:b00::abc|2000:55d0:33:300::abc)"

path_ipv4_local=/root/scripts/firewall/IPV4/BLACK_LISTS_LOCAL

path_ipv6_local=/root/scripts/firewall/IPV6/BLACK_LISTS_LOCAL

path_ipv4_world=/root/scripts/firewall/IPV4/BLACK_LISTS_WORLD

path_ipv6_world=/root/scripts/firewall/IPV6/BLACK_LISTS_WORLD

hand=bruteforce_hand_ip_list.txt

full=bruteforce_full_ip_list.txt

if [ "${hostname}" = "servea.pl" ]; then

auto=bruteforce_fail2ban_ip_list.txt

else

auto=bruteforce_fail2ban_ip_list_other.txt

fi

#IPV4

#Fail2ban - zbieranie IP (ipv4)

/bin/cat /var/log/fail2ban.log /var/log/fail2ban.log.1 \

| /bin/egrep -E "(\ Ban\ )" \

| /usr/bin/awk '{print $7}' \

| /usr/bin/sort | /usr/bin/uniq \

| /bin/egrep -v -E "${local_ipv4_ips}" \

> ${path_ipv4_local}/${auto}

/bin/zcat /var/log/fail2ban.log.*.gz \

| /bin/egrep -E "(\ Ban\ )" \

| /usr/bin/awk '{print $7}' \

| /usr/bin/sort \

| /usr/bin/uniq \

| /bin/egrep -v -E "${local_ipv4_ips}" \

>> ${path_ipv4_local}/${auto}

#Exim reject log

if [ -e /var/log/exim ]; then

#echo "exim istnieje"

/bin/cat /var/log/exim/rejectlog /var/log/exim/rejectlog.1 \

| /bin/grep "login authenticator failed" \

| /bin/grep "535 Incorrect authentication data" \

| /bin/egrep -o '[[:digit:]]{1,3}\.[[:digit:]]{1,3}\

\.[[:digit:]]{1,3}\.[[:digit:]]{1,3}' \

| /usr/bin/sort \

| /usr/bin/uniq -c \

| /usr/bin/awk '{if ($1 > 99) print $2}' \

| /bin/egrep -v -E "${local_ipv4_ips}" \

| /usr/bin/sort \

>> ${path_ipv4_local}/${auto}

/bin/zcat /var/log/exim/rejectlog.*.gz \

| /bin/grep " login authenticator failed" \

| /bin/grep "535 Incorrect authentication data" \

| /bin/egrep -o '[[:digit:]]{1,3}\.[[:digit:]]{1,3}\

\.[[:digit:]]{1,3}\.[[:digit:]]{1,3}' \

| /usr/bin/sort \

| /usr/bin/uniq -c \

| /usr/bin/awk '{if ($1 > 99) print $2}' \

| /bin/egrep -v -E "${local_ipv4_ips}" \

| /usr/bin/sort \

>> ${path_ipv4_local}/${auto}

fi

#Dovecot

/bin/zcat /var/log/syslog.*.gz \

| /bin/grep dovecot \

| /bin/grep login \

| /bin/egrep "(no auth attempts|auth failed)" \

| /bin/egrep -o 'rip=[[:digit:]]{1,3}\.[[:digit:]]{1,3}\

\.[[:digit:]]{1,3}\.[[:digit:]]{1,3}' \

| /usr/bin/cut -f2 -d= \

| /usr/bin/sort \

| /usr/bin/uniq -c \

| /usr/bin/awk '{if ($1 > 99) print $2}' \

| /bin/egrep -v -E "${local_ipv4_ips}" \

| /usr/bin/sort \

>> ${path_ipv4_local}/${auto}

#Pure-ftp

/bin/zcat /var/log/syslog.*.gz \

| /bin/grep "Authentication failed for user" \

| /bin/egrep -o '[[:digit:]]{1,3}\.[[:digit:]]{1,3}\

\.[[:digit:]]{1,3}\.[[:digit:]]{1,3}' \

| /usr/bin/sort \

| /usr/bin/uniq -c \

| /usr/bin/awk '{if ($1 > 99) print $2}' \

| /bin/egrep -v -E "${local_ipv4_ips}" \

| /usr/bin/sort \

>> ${path_ipv4_local}/${auto}

#Proftpd

if [ -e /var/log/proftpd ]; then

#echo "proftpd istnieje"

/bin/cat /var/log/proftpd/auth.log \

| /bin/grep "\"PASS (hidden)\" 530" \

| /usr/bin/awk '{print $3}' \

| /usr/bin/sort \

| /usr/bin/uniq -c \

| /usr/bin/awk '{if ($1 > 99) print $2}' \

| /bin/egrep -v -E "${local_ipv4_ips}" \

| /usr/bin/sort \

>> ${path_ipv4_local}/${auto}

/bin/zcat /var/log/proftpd/auth.log.*.gz \

| /bin/grep "\"PASS (hidden)\" 530" \

| /usr/bin/awk '{print $3}' \

| /usr/bin/sort \

| /usr/bin/uniq -c \

| /usr/bin/awk '{if ($1 > 99) print $2}' \

| /bin/egrep -v -E "${local_ipv4_ips}" \

| /usr/bin/sort \

>> ${path_ipv4_local}/${auto}

fi

#Polaczenie IP v4 wprowadzana ręcznie

/bin/cat ${path_ipv4_local}/${auto} ${path_ipv4_local}/${hand} \

| /bin/egrep -v -E "${local_ipv4_ips}" \

| /bin/sed '/^$/d' \

| /usr/bin/sort \

| /usr/bin/uniq \

> ${path_ipv4_local}/${full}

#IPV6

#Polaczenie IP v6 wprowadzana ręcznie

/bin/cat ${path_ipv6_local}/${auto} ${path_ipv6_local}/${hand} \

| /bin/egrep -v -E "${local_ipv6_ips}" \

| /bin/sed '/^$/d' \

| /usr/bin/sort \

| /usr/bin/uniq \

> ${path_ipv6_local}/${full}

Jak widać na powyższym listingu (Listing 8), skrypt wymaga do działania usługi o nazwie fail2ban dostępnej w systemie Linux (Debian). Skrypt korzysta z logów tej usługi oraz z innych logów i dzienników systemowych, do pozyskiwania adresów IP, które dokonywały ataków na usługi serwera.

Następnym ważnym skryptem niezbędnym do prawidłowej pracy zapory sieciowej jest skrypt ipset.sh (Listing 9). Jest to skrypt do automatycznego blokowania bardzo dużych list adresów IP, z którymi zapora sieciowa Iptables/Ip6tables nie byłaby sobie w stanie poradzić bezpośrednio. Skrypt ten jest bardzo istotny dla serwera, ponieważ ogranicza dostęp do serwera z niedozwolonych adresów IP. Jego główną zaletą jest rozmiar listy, która dzięki mechanizmowi tablicy haszującej może być ogromna i dzięki temu nie wpływa znacząco na obciążenie serwera a co za tym idzie na skuteczność działania zapory sieciowej, która w innym wypadku była by słaba (mało wydajna i znacznie obciążająca procesor serwera):

Listing 9 – ipset.sh.

- #!/bin/sh

- hostname=$(/bin/hostname)

- path_ipv4_local=/root/scripts/firewall/IPV4/BLACK_LISTS_LOCAL

- path_ipv6_local=/root/scripts/firewall/IPV6/BLACK_LISTS_LOCAL

- path_ipv4_world=/root/scripts/firewall/IPV4/BLACK_LISTS_WORLD

- path_ipv6_world=/root/scripts/firewall/IPV6/BLACK_LISTS_WORLD

- hand=bruteforce_hand_ip_list.txt

- full=bruteforce_full_ip_list.txt

- if [ "${hostname}" = "servea.pl" ]; then

- auto=bruteforce_fail2ban_ip_list.txt

- else

- auto=bruteforce_fail2ban_ip_list_other.txt

- fi

- if [ "${hostname}" = "servea.pl" ]; then

- #ipset destroy denyset...

- #echo > /etc/ipset.conf

- #Takze w /etc/rc.local

- ipset create denyset_ipv4 hash:net family inet -quiet

- ipset create denyset_ipv6 hash:net family inet6 -quiet

- # Dodanie adresow IPV4 do zestawu blokowanych:

- for ipaddress in $(egrep -h -v -E "^#|^$" \

- ${path_ipv4_world}/*.txt); do ipset add denyset_ipv4 \

- $ipaddress -quiet; done

- for ipaddress in $(egrep -h -v -E "^#|^$" \

- ${path_ipv4_local}/${full}); do ipset add denyset_ipv4 \

- $ipaddress -quiet; done

- # Dodanie adresow IPV6 do zestawu blokowanych:

- for ipaddress in $(egrep -h -v -E "^#|^$" \

- ${path_ipv6_world}/*.txt); do ipset add denyset_ipv6 \

- $ipaddress -quiet; done

- for ipaddress in $(egrep -h -v -E "^#|^$" \

- ${path_ipv6_local}/${full}); do ipset add denyset_ipv6 \

- $ipaddress -quiet; done

- #Zapisanie zestawow blokowanych sieci na stale

- ipset save > /etc/ipset.conf

- fi

- #Restart firewalla

- /etc/init.d/firewall_ipv4 stop

- /etc/init.d/firewall_ipv4 start

- /etc/init.d/firewall_ipv6 stop

- /etc/init.d/firewall_ipv6 start

Skrypt ten odpowiedzialny jest za umieszczenie na czarnej liście adresów IP, które mają być blokowane przez zaporę sieciową. Czarne listy zostały stworzone poprzez skrypt autofail2ban.sh (Listing 8), a następnie użyte przez reguły skryptu zapory sieciowej (Listing 5), i o którym już zostało wcześniej powiedziane.

Skrypt do sprawdzania stref DNS „named-checkconf.sh” (Listing 10), to bardzo prosty skrypt ale jakże nieoceniony w hostingu. W przypadku dodawania domen przez użytkowników Panelu serwera „DirectAdmin” może dojść do błędów. Celem tego skryptu jest sprawdzenie poprawności pliku konfiguracyjnego odpowiadającego za konfigurację stref DNS. Jeśli zostanie wykryty problem (błąd w strefie DNS), automatycznie zostanie wysłany e-mail do administratora z powiadomieniem o zaistniałym błędzie. Dzięki czemu można ustrzec się przed poważną awarią funkcjonowania wielu usług internetowych korzystających z określonego serwera DNS:

Listing 10 – sprawdzanie stref DNS.

- #!/bin/sh

- func=named-checkconf

- infopath=/root/info

- emails=email@admina.pl

- host=$(/bin/hostname)

- nerror=$(/usr/sbin/${func})

- ncheck=$(echo $?)

- if [ "${ncheck}" -ne "0" ]; then

- echo "${nerror}" | mail -s "Na serwerze ${host} \

- wykryto błąd konfiguracji: ${func}" ${emails}

- mkdir -p ${infopath}; echo "${nerror}" \

- > ${infopath}/${func}

- fi

Poniżej (Listing 11) przedstawiono skrypt do zrzucania informacji o bieżącym obciążeniu CPU do plików. Informacje, które można uzyskać dzięki temu skryptowi są bardzo ważne do pełnego zdiagnozowania zdarzeń, które już minęły, a dokonały zaburzeń w pracy serwera podczas nieobecności administratora. Skrypt należy uruchamiać z CRON, co minutę:

Listing 11 – topdump.sh.

- #!/bin/sh

- path=/root/TOPDUMP

- mkdir -p ${path}

- for i in $(seq 1 5); do

- data=$(/bin/date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S)

- /usr/bin/top -n 1 > ${path}/top_${data}.txt

- sleep 10

- done

Listing 12 przedstawia wpis w pliku /etc/crontab, który uruchamia skrypt przedstawiony wcześniej (Listing 11), za pomocą demona CRON:

Listing 12 – topdump.sh w /etc/crontab.

- * * * * * root /root/scripts/topdump.sh  > /dev/null 2>&1

- 0 0 * * * root /usr/bin/find /root/TOPDUMP/ -type f \

- -mtime +3 -delete > /dev/null 2>&1

Drugi wiersz w powyższym wpisie (Listing 12) to polecenie niezbędne do usuwania starych danych o historycznym obciążeniu serwera, które nie są już potrzebne, w celu zwolnienia miejsca na dysku serwera.

Następnym przydatnym skryptem, jest przedstawiony poniżej (Listing 13) służący do pilnowania działania usług (może być stosowany do pilnowania działania takich usług jak: Apache, Exim, Bind, Dovecot i innych). W przypadku gdyby usługa serwera przestała działać skrypt ten wystartuje ją ponownie. Skrypt musi być uruchamiany raz na minutę z demona CRON. Za każdym razem sprawdza on, czy usługa odpowiada na zapytania po protokole TCP/IP, w przeciwnym razie restartuje ją:

Listing 13 – check-service.sh.

- #!/bin/sh

- IP=127.0.0.1

- port=25

- service=exim4

- nc -z -w5 ${IP} ${port}

- if [ "$?" -ne "0" ]; then

- service ${service} restart

- echo "Zrestartowano usługę ${service} ponieważ nie odpowiadała"

- fi

Powyższy skrypt po zmianie nazwy usługi oraz numeru portu może być dostosowany do monitorowania większości usług serwera, które działają w oparciu o protokół TCP/IP.

Następny skrypt check_hdd_usage.sh (Listing 14) służy do pomiaru obciążenia dysku lub macierzy dyskowej w systemie. Skrypt bada bieżące uśrednione obciążenie dysku z np.: 5 sekund, a następnie wysyła informację o tym do pliku, który będzie monitorowany przez aplikację „ServerMonitor”. W przypadku przekroczenia limitu określonego w zmiennej „treshold”, dodatkowo wysłane zostanie powiadomienie przy pomocy wiadomości e-mail do administratora serwera.

Listing 14 – check_hdd_usage.sh.

- #!/bin/sh

emails=email@admina.pl

hdd=sda

func=hdd-usage

infopath=/root/info

treshold=70

interval=1

host=$(/bin/hostname)

my_pid=$(echo $$)

script_name=$(echo $0 | grep -o '[^/]*$')

if  /bin/ps ax | /bin/grep ${script_name} | /bin/grep -v grep \

| /bin/grep -v ${my_pid} ; then

exit

else

for i in $(seq 1 11); do #co 5 sekund

hdd_usage=$(/usr/bin/iostat -d -x ${hdd} 5 2 | \

/bin/grep ${hdd} | /usr/bin/tail -n 1 | /usr/bin/awk '{print $14}')

/bin/echo "${hdd_usage}" > ${infopath}/${func}.txt

int_hdd_usage=$(/bin/echo ${hdd_usage} \

| /usr/bin/cut -f1 -d,)

if [ "${int_hdd_usage}" -gt "${treshold}" ]; then

data=$(/bin/date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S")

/bin/echo "${data} Avg ${hdd} usage \

> ${treshold}" | /usr/bin/mail -s "${data} Avg ${hdd} usage \

> ${treshold}" ${emails}

fi

#sleep ${interval}

Podobnie do powyższego działa następny skrypt check_all_snmp.sh (Listing 15). Zapisuje on dane o średnim obciążeniu CPU (np.: z 1, 5 i 15 minut), CPU IDLE, użyciu RAM, itp. do plików, tekstowych, które to będą następnie pobierane i monitorowane przez aplikację „ServerMonitor”. Skrypt do pracy wymaga skonfigurowanej i uruchomionej usługi SNMP na monitorowanym serwerze [17]. Dla bezpieczeństwa usługę SNMP należy postawić w środowisku izolowanym, np. w chroot [18].

Listing 15 – check_all_snmp.sh.

- #!/bin/sh

infopath=/root/info

interval=5

host=$(/bin/hostname)

my_pid=$(echo $$)

script_name=$(echo $0 | grep -o '[^/]*$')

/bin/echo "${host}" > ${infopath}/hostname.txt

if  /bin/ps ax | /bin/grep ${script_name} | /bin/grep -v grep | /bin/grep -v ${my_pid} ; then

exit

else

for i in $(seq 1 11); do #co 5 sekund

cpu_load_01m=$(/usr/bin/snmpwalk -v1 -cpublic \

localhost .1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.1 | cut -f2 -d'"')

echo $cpu_load_01m > ${infopath}/cpu-load.txt

cpu_load_05m=$(/usr/bin/snmpwalk -v1 -cpublic \

localhost .1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.2 | cut -f2 -d'"')

echo $cpu_load_05m > ${infopath}/cpu-load_05m.txt

cpu_load_15m=$(/usr/bin/snmpwalk -v1 -cpublic \

localhost .1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.3 | cut -f2 -d'"')

echo $cpu_load_15m > ${infopath}/cpu-load_15m.txt

cpu_idle=$(/usr/bin/snmpwalk -v1 -cpublic \

localhost .1.3.6.1.4.1.2021.11.11.0 | cut -f4 -d" ")

echo $cpu_idle > ${infopath}/cpu-idle.txt

echo $cpu_idle > ${infopath}/cpu-usage.txt

ram_used=$(/usr/bin/snmpwalk -v1 -cpublic \

localhost .1.3.6.1.4.1.2021.4.6.0 | cut -f4 -d" ")

echo $ram_used > ${infopath}/ram-usage.txt

sleep ${interval}

done

fi

Powyższy skrypt z łatwością można rozszerzyć o monitorowanie dodatkowych parametrów serwera, gdyż skrypt pobiera je z aplikacji SNMP dla serwera Linux Debian.

Następny skrypt „onekiller.sh” (Rysunek 4.1, Rysunek 4.3, Rysunek 4.3) służy do pilnowania limitów wykorzystania procesora (CPU) poprzez każdego użytkownika indywidualnie. W przypadku kiedy użytkownik przekracza przydzielony mu limit (lub limit domyślny), to poszczególne procesy PHP danego użytkownika będą zakańczane przez skrypt (w systemie poprzez polecenie „kill”). Wcześniej jednak zostanie obniżony ich priorytet systemowy, aby zminimalizować obciążenie i dać procesom PHP szansę działania z mniejszą szkodą, poprzez wyeliminowanie możliwości zawłaszczenia całej mocy obliczeniowej serwera przez dany proces. Jeśli w tym czasie obciążenie generowane przez poszczególne procesy php-fpm (lub php-cgi) spadnie poniżej limitu, to nie zostaną one zatrzymane. W przeciwnym razie skrypt zatrzyma działanie takiego nadmiernie obciążającego procesu.

Skrypt przystosowany jest do pracy z interpretatorem PHP skompilowanym jako fastcgi (fcgid) lub php-fpm, gdyż w tych trybach każdy wątek PHP uruchamiany jest jako osobny proces z dodatkowymi ograniczeniami podwyższającymi bezpieczeństwo.

Zasada działania skryptu polega na jego cyklicznym uruchamianiu z demona CRON raz na minutę w pętli (5 razy co 10 sekund) i sprawdzaniu komendą „ps” lub „top”, które dokonują pomiarów użycia CPU poprzez poszczególnych użytkowników (najbardziej obciążających procesor). Następnie dla każdego z procesów użytkowników przekraczających limit uruchamiana jest funkcja killing(), która co określony czas bada zgodność procesu z jego limitem. W przypadku przekroczenia limitu proces jest zakańczany przez polecenie systemowe „kill”.

Algorytm działania skryptu przedstawiono na rysunku (Rysunek 4.2). Nie zostały jeszcze zaimplementowane funkcje dla uprzywilejowanych procesów użytkowników (każdy użytkownik, będzie miał prawo do jednego uprzywilejowanego procesu, który będzie mógł chwilowo skorzystać ze 100% mocy obliczeniowej CPU). Jednakże takie dodatkowe funkcje pojawią się na późniejszym etapie rozwoju tego skryptu. Algorytm przedstawia aktualną uproszczoną wersję skryptu onekiller.sh [19].

Rysunek 4.1 – skrypt onekiller.sh – funkcja checking().

Rysunek 4.2 – docelowy algorytm skryptu onelikker.sh.

Rysunek 4.3 – skrypt onekiller.sh – funkcja killing()..

Rysunek 4.3 przedstawia funkcję killing() ze skryptu onekiller.sh, odpowiedzialną za zakańczanie procesów php-fpm, które przekraczają dopuszczalne obciążenie CPU.

Działanie skryptu zostało zweryfikowane za pomocą prostego skryptu testującego (Listing 16) uruchamianego z poziomu interpretera PHP [20] serwera:

Listing 16 – test.php.

- <?php

- for($i = 0; $i < 1000000000; $i++) {

- $a += $i;

- }

- ?>

Skrypt onekiller.sh Przedstawiony (Rysunek 4.3) działa w oparciu i polecenie systemowe „Ps”, za pomocą którego procesy są monitorowane – mierzone jest ich indywidualne użycie CPU:

ps auwx | awk '{print $3, $2, $1, $11}' | grep ${proces} | head -n 35 \
| awk '{gsub (/\../,"",$1); if ($1 > 5) print $1,$3"@"$2}'

W powyższej komendzie zostało wykorzystanych także kilka innych poleceń, takich jak grep, awk, head, które zostały połączone poprzez mechanizm „potoku”. Dzięki potokom w systemach uniksowych, można z wyjścia jednej aplikacji/polecenia, przekazać dane na wejście innej. Dzięki temu mechanizmowi z łatwością można obrabiać i przetwarzać w pożądany sposób dane, w celu uzyskania określonej informacji na wyjściu potoku.

Skrypt składa się z dwóch funkcji. Pierwsza z nich, funkcja „checking” odpowiedzialna jest za badanie czy proces nie przekracza zużycia limitu CPU i jeśli tak się dzieje obniża priorytet z 0 na +19 (im wyższa liczba w zakresie od -19 do +19 tym priorytet niższy) oraz przesyła informację do funkcji „killing”, która odpowiedzialna jest za unicestwienie procesu przekraczającego limit CPU oraz zapisanie informacji o tym zdarzeniu w logach serwera.

W powyższym przykładzie użyto polecenia „awk” – jest to interpreter innego języka skryptowego, który jest bardzo lubiany przez administratorów, ze względu na ogromne możliwości przetwarzania danych tekstowych. Polecenie wewnętrzne „gsub (/\../,"",$1)” przekształca dane o obciążeniu procesora na wartości całkowite, które są niezbędne w dalszej części skryptu. Polecenie wewnętrzne „if ($1 > 5)” odfiltrowuje wszystkie procesy z listy, których obciążenie CPU jest mniejsze niż 5%. Polecenie wewnętrzne „print $1,$3"@"$2” formatuje dane wyjściowe w pożądany sposób, aby można było je następnie wykorzystać w dalszej części skryptu.

Skrypty systemowe składają się z wielu takich poleceń zgrupowanych w jednym bądź wielu plikach. Większość poleceń w skryptach to zazwyczaj niezależne programy.

Następnym prostym aczkolwiek bardzo istotnym skryptem będzie pingtest.sh (Listing 17). Skrypt ten poprzez komunikaty ICMP (ping), bada zdalny serwer i sprawdza czy odpowiada (czy działa). W przypadku braku odpowiedzi  administrator zostanie powiadomiony poprzez email:

Listing 17 – pingtest.sh.

- #!/bin/sh

#Podaj adres IP testowanego systemu

ip=XXX.XXX.XXX.XXX

dst=domena-serwera.pl

func=ping

infopath=/root/info

emails=email@admina.pl

host=$(/bin/hostname)

nerror=$(/bin/${func} -c 3 ${ip})

ncheck=$(echo $?)

if [ "${ncheck}" -ne "0" ]; then

echo "${nerror}" | mail -s "Na serwerze ${host} wykryto \

błąd: ${func} ${ip} ${dst}" ${emails}

mkdir -p ${infopath}; echo "${nerror}" > \

${infopath}/${func}-${dst}

fi

W skład systemu wchodzą inne skrypty. Niektóre są bardzo podobne do wyżej przedstawionych, z drobnymi modyfikacjami, więc ich omawianie nie będzie potrzebne.

Aplikacja Server Monitor – służąca do graficznej prezentacji podstawowych danych o serwerze zbudowana jest w oparciu o jedną dużą klasę opartą o kilka głównych metod przeznaczonych do monitorowania zmian w plikach z danymi o stanie serwera oraz prezentacji tych danych w czasie rzeczywistym.

Rysunek 4.4 przedstawia deklarację klasy głównego okna MainWindow, która to zawiera deklaracje metod użytych w klasie. Obok metod występują tzw. sloty – są to metody specjalnego przeznaczenia. Zawsze są typu void i muszą być zadeklarowane w klasie pod słowem kluczowym „slots:”. Sloty mogą posiadać argumenty. W przypadku kiedy zostaną użyte do przekazywania wartości, wartość ta musi zostać podana w nawiasie. Sloty nie posiadają swojego ciała gdyż służą jedynie do przekazywania informacji.

Oprócz deklaracji kilkunastu slotów, klasa główna zawiera zestaw kilku metod służących do monitoringu i przetwarzania (odczytywania i zapisywania) danych w plikach tekstowych. Dzięki czemu dane pobierane z serwera do plików tekstowych mogą być natychmiast przetwarzane, porównywane z limitami i wyświetlane w odpowiedni sposób na pulpicie administratora.

Kluczową klasą QT, niezbędną do działania aplikacji jest QFileSystemWatcher, która dostarcza interfejs przeznaczony do monitorowania plików i katalogów w związku z ich modyfikacjami. Dzięki tej klasie, możliwym jest automatyczne odświeżanie wyświetlanych danych z plików, jeśli te się zmieniły.

Rysunek 4.4 – mainwindow.h.

Rysunek 4.5 – mainwindow.cpp.

Rysunek 4.5 – przedstawia implementację metod odpowiedzialnych za monitorowanie zmian w plikach, która w momencie wykrycia tych zmian, ustawia właściwe dla nich wartości w widget LineEdit.

Rysunek 4.6 przestawia implementację konstruktora w klasie MainWindow. Konstruktor ten służy do zainicjowania obiektu okna głównego. Odpowiedzialny jest za ustawienie kolorystyki oraz wstępną inicjalizację procesu odczytywania i monitorowania zmian w plikach.

Rysunek 4.6 – konstruktor.

Rysunek 4.7 przedstawia z kolei implementację metod służących do odczytywania, zapisywania i czyszczenia plików z danymi w klasie MainWindow. Metody te są szczegółowo udokumentowane w komentarzach do kodu źródłowego. Na zwrócenie uwagi zasługuje fakt, że metody te posiadają wbudowane zabezpieczenie, na wypadek, gdyby plik, źródłowy nie istniał lub nie można byłoby go utworzyć, lub zapisywać z powodu braku odpowiednich uprawnień w systemie plików (np. tylko do odczytu). Odpowiedzialną za wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego będzie klasa QMessageBox, dzięki której na ekranie pojawi się właściwy komunikat o problemie. Metody te napisane są w bardzo uniwersalny sposób, dzięki czemu wykorzystywane są przez inne metody do obsługi wielu różnych operacji, na różnych plikach i danych w zależności od podanych argumentów.

Rysunek 4.7 – implementacja metod.

## Testowanie programu

W celu przetestowania przeprowadzono szereg testów praktycznych na systemie produkcyjnym na serwerze VPS, pracującym pod kontrolą Debian Gnu/Linux (Wheezy) z zainstalowanym oprogramowaniem DirectAdmin. Zbadano poprawność działania usług (Apache, Dovecot, Exim, Bind9, Proftpd, MySQL, Php-fpm 5.3 i 5.4) pod obciążeniem wygenerowanym sztucznie oraz podczas faktycznych ataków dokonywanych na serwer przez różnego rodzaju boty.

Oprócz tego, do przetestowania systemu użyto skryptów BASH (Listing 18, Listing 19). Skrypty te służą do generowania sztucznego obciążenia CPU, w celu weryfikacji poprawności działania systemu monitoringu oraz skryptu onekiller.sh (Rysunek 4.3).

Listing 18 – count_pi.sh.

- #!/bin/bash

- if [ $# -eq 1 ]

- then

- Liczba=$1

- else

- echo -n "Wprowadź ile razy mam wykonać obliczenia: "

- read Liczba

- fi

- for((i=0;i<Liczba;i++)); do

- # scale=50 - peecyzja wyświetlania, parametr dla bc

- # seq x x 100 - precyzja obliczeń, im większe tym większa precyzja. Warość 200 zwiększa czas i obciążenie CPU

- (echo -n "scale=50;" && (seq 1 2 100 | xargs -I{} echo '(16*(1/5)^{}/{}-4*(1/239)^{}/{})')) | paste -sd-+ | bc -l

- done

Listing 19 – count_fi.sh.

- #!/bin/bash

- if [ $# -eq 1 ]

- then

- Liczba=$1

- else

- echo -n "Wprowadź ile razy mam wykonać obliczenia: "

- read Liczba

- fi

- for((j=0;j<Liczba;j++)); do

- fib_a=0

- fib_b=1

- for((i=0;i<=90;i++)); do

- fib_n=$((fib_a+fib_b))

- fib_a=${fib_b}

- fib_b=${fib_n}

- done

- echo -n "Liczba fi wynosi: "

- echo "scale=40; ${fib_b}/${fib_a}" | bc -l

- done

## Instrukcja instalacji programu

Instalacja systemu ServerMonitor na stanowisku administratora przy uwzględnieniu posiadania skonfigurowanego serwera VPS (lub wielu serwerów VPS) z zainstalowanym oprogramowaniem serwerowym Debian (wraz z niezbędnymi bibliotekami i programami narzędziowymi) z udostępnionymi dowolnymi usługami (Np. Apache, MySQL, PHP) oraz z uruchomionymi skryptami monitorującymi, ogranicza się do następujących kroków:

- Wygenerowanie kluczy uwierzytelniających SSH na desktopie administratora w systemie Linux lub w konsoli Cygwin (Windows) do logowania samym kluczem (bez hasła). Proces ten został omówiony w rozdziale 4.1 (Listing 1).

- Umieszczenie skompilowanej aplikacji wraz z całym katalogiem o nazwie „exe” w katalogu domowym dla właściwego środowiska Cygwin (może być ich kilka) np.: C:\cygwin64\home\Konrad\exe i uruchomienie programu z poziomu środowiska Windows.

- Uruchomienie skryptów ./check_all_snmp.sh oraz ./check_hdd_usage.sh z demona CRON na serwerze (na przykład co minutę lub co dowolny czas, w zależności od potrzeb).

- Uruchomienie z demona CRON (co minutę) na komputerze administratora polecenia (Listing 20):

Listing 20 – crontab klienta.

- * * * * * root for i in $(seq 1 11); do \

- rsync -avP root@adresserwera.pl:/root/info/ /home/Konrad/exe/;\

- sleep 5; done

Dla każdego dodatkowego monitorowanego serwera operacje przedstawione w powyższych punktach należy powtórzyć. Nazwy katalogów „exe” można zastąpić nazwami monitorowanych serwerów.

W zależności od serwera i potrzeb można rozszerzyć bądź zaważyć monitorowane zasoby poprzez odpowiednią modyfikację skryptu check_all_snmp.sh (Listing 15).

## Bezpieczeństwo systemu

Głównym atutem systemu ServerMonitor, jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, poprzez zastosowanie oprogramowania ssh/rsync do przesyłania danych pomiędzy stacją administratora a serwerami. Dzięki temu rozwiązaniu wykluczona została w znacznej mierze, możliwość stworzenia błędu w systemie, który zagrażałby bezpieczeństwu, na etapie komunikacji skryptów z aplikacją. Dzięki zastosowaniu bezpiecznych standardów wymiany danych oraz dzięki użyciu powiadomienia przy pomocy standardowej poczty e-mail, przerzucono ciężar z samodzielnego nadzorowania aplikacji/skryptów pod względem bezpieczeństwa komunikacji, na zewnętrzne zespoły nadzorujące użyte aplikacje (twórców aplikacji rsync/ssh, ssl, deweloperów Debiana oraz niezależnych programistów) [21].

Każdy system jest na tyle bezpieczny, na ile bezpieczne jest jego najsłabsze ogniwo. W tym przypadku dzięki zastosowaniu sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań, największe zagrożenie, czyli możliwość skompromitowania systemu poprzez złamanie zabezpieczeń protokołu komunikacyjnego niemal całkowicie została wyeliminowana. Z drugiej jednak strony uzyskano bardzo wygodny dostęp, do monitorowanych serwerów i monitorujących aplikacji, bez konieczności podawania haseł, co jest dodatkowym atutem.

# Wnioski

Podsumowując – cel został osiągnięty. Stworzony na potrzeby niniejszej pracy system, już funkcjonuje produkcyjne i już powstały dla niego pewne specyficzne modyfikacje i rozszerzenia, związane specyfiką ataków jakie miały miejsce. System zaczął żyć własnym życiem i ewoluować. Został uruchomiony na dwóch serwerach VPS, pracujących pod kontrolą Debian Wheezy 8.1 wraz z komercyjnym oprogramowaniem DirectAdmin (tzw. Panel Serwera).

Skrypty do tworzenia kopii bezpieczeństwa owych dwóch serwerów spisują się bardzo dobrze ponieważ na maszynie VPS wyposażonej w 100GB przestrzeń dyskową, znajduje kilkanaście pełnych kopii obu maszyn VPS, z których każda osobno posiada 25GB oraz 10GB danych, do zabezpieczenia. Uzyskano tak dużą gęstość danych dzięki zastosowaniu mechanizmu twardych linków i zapisywania tych samych danych na dysku z wielu różnych kopii tylko raz w jednej i tej samej przestrzeni (bez ich powielania dla każdej kolejnej kopii bezpieczeństwa – jeśli plik linkowany nie uległ modyfikacji).

Skrypty wysyłające wiadomości e-mail z powiadomieniami o zdarzeniach sprawdzają się w praktyce. Wiele razy przyczyniły się do szybkiego rozwiązania awarii związanych z pojawiającym się błędem w konfiguracji usług lub z przeciążeniem serwera.

Zapora sieciowa i skrypt pilnujący limitów CPU skutecznie zabezpieczyły serwery przed wieloma atakami na utrzymywane na nich strony internetowe oraz konta systemowe i skrzynki pocztowe. Skrypt zapory sieciowej z powodzeniem zablokował w czasie trzech miesięcy pracy serwera około 10 tyś atakujących adresów IP, bez widocznego wzrostu obciążenia CPU. Jest to spore osiągnięcie, które udało się uzyskać dzięki tzw. tablicom haszującym, opisanym w niniejszej pracy.

W przyszłości system ServerMonitor, zarówno skrypty jak i sama aplikacja będą rozbudowywane o nowe funkcje monitorujące. Na pewno nie jest to wszystko, co można zrobić w temacie monitoringu serwerów, ale raczej niniejsza praca będzie stanowiła podwaliny pod dalszą rozbudowę systemu monitoringu serwerów.

# Bibliografia

| [1] | N. Zitek, „20000 Academy,” 2014. [Online]. Available: http://www.20000academy.com/blog/2014/06/17/itil-reactive-proactive-problem-management-two-sides-coin/. |
| --- | --- |
| [2] | O. T. J.C. Mackin, Egzamin 70-412 – Konfigurowanie zaawansowanych usług Windows Server 2012 R2, przekład: Krzysztof Kapustka, Warszawa: APN PROMISE, 2014. |
| [3] | Wikipedia, „Power Usage Effectiveness,” [Online]. Available: http://en.wikipedia.org/wiki/Power_usage_effectiveness. |
| [4] | C. Hunt, Serwery sieciowe Linuksa, przekład: Jacek Sokulski, Warszawa: MIKOM, 2000. |
| [5] | C. A. Bruce Eckel, Thinking in C++, Tom 2, Helion, 2004. |
| [6] | M. G. Sobell, Praktyczny przewodnik LINUX. Programowanie w powłoce. Wydanie III., Gliwice: Helion, 2014. |
| [7] | M. G. Sobell, Linux. Programowanie w powłoce, Wydanie III, Helion, 2014 r.. |
| [8] | A. Frisch, UNIX Administracja systemu, READ ME, 1997. |
| [9] | J. Grębosz, Symfonia C++, Tom 1 i 2, Kraków: Edition 2000, 2008. |
| [10] | „QtCreator,” [Online]. Available: https://www.qt.io/. |
| [11] | „DirectAdmin,” [Online]. Available: http://www.directadmin.com/. |
| [12] | „Draw.IO,” [Online]. Available: https://www.draw.io/. |
| [13] | P. E. Alan Ezust, C++ i QT, Wprowadzenie do wzorców projektowych, Wydanie II, Helion, 2014. |
| [14] | A.-c. p. G. Code. [Online]. Available: https://code.google.com/p/apt-cyg/. |
| [15] | M. Jakl, „Time Machine for every Unix out there,” [Online]. Available: https://blog.interlinked.org/tutorials/rsync_time_machine.html. |
| [16] | C. Hunt, TCP/IP Administracja sieci, O’Reilly, READ ME , 1998. |
| [17] | D. Community, „SNMP,” [Online]. Available: https://wiki.debian.org/SNMP. |
| [18] | D. Community, „Chroot,” [Online]. Available: https://wiki.debian.org/chroot. |
| [19] | N. Wirth, Algorytmy + struktury danych = programy, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. |
| [20] | J. W. Craig Hilton, PHP3. Internetowe aplikacje bazodanowe, Helion, 2000. |
| [21] | G. S. S. Garfinkel, Bezpieczeństwo w UNIXie i Internecie, READ ME, 1997. |
| [22] | B. Eckel, Thinking in C++ Tom 1, Helion, 2002. |
| [23] | „Advanced Bash-Scripting Guide,” [Online]. Available: http://www.tldp.org/LDP/abs/html/. |

# Spis rysunków

Rysunek 1.1 – system typu ticket – HelpSpot.	3

Rysunek 1.2 – system wykresów – Observium.	4

Rysunek 1.3 – monitoring serwera www – Apache Serwer Status	7

Rysunek 1.4 – monitoring obciążenia CPU – Htop.	8

Rysunek 1.5 – konsolowy monitoring wielu zasobów/serwerów jednocześnie – Tmux.	9

Rysunek 2.1 – panel zarządzania – DirectAdmin.	17

Rysunek 3.1 – diagram kontekstowy.	21

Rysunek 3.2 – okno aplikacji "ServerMonitor".	24

Rysunek 3.3 – wiele instancji "ServerMonitor".	25

Rysunek 4.1 – skrypt onekiller.sh – funkcja checking().	46

Rysunek 4.2 – docelowy algorytm skryptu onelikker.sh.	47

Rysunek 4.3 – skrypt onekiller.sh – funkcja killing()..	48

Rysunek 4.4 – mainwindow.h.	51

Rysunek 4.5 – mainwindow.cpp.	51

Rysunek 4.6 – konstruktor.	52

Rysunek 4.7 – implementacja metod.	53

# Spis listingów

Listing 1 – generowanie klucza ssh.	27

Listing 2 – initial-backup-server.sh.	28

Listing 3 – hardlink-backup-server.sh.	29

Listing 4 – exclude-list.txt.	30

Listing 5 – firewall – zapora sieciowa ipv4.	31

Listing 6 – skrypty startowe.	35

Listing 7 – crontab.	35

Listing 8 – autofail2ban.sh.	36

Listing 9 – ipset.sh.	40

Listing 10 – sprawdzanie stref DNS.	41

Listing 11 – topdump.sh.	42

Listing 12 – topdump.sh w /etc/crontab.	42

Listing 13 – check-service.sh.	43

Listing 14 – check_hdd_usage.sh.	43

Listing 15 – check_all_snmp.sh.	44

Listing 16 – test.php.	48

Listing 17 – pingtest.sh.	49

Listing 18 – count_pi.sh.	53

Listing 19 – count_fi.sh.	54

Listing 20 – crontab klienta.	55